| СТАНДАРТ ГПО «БЕЛЭНЕРГО» | СТП 09110.20.184-09 |
| --- | --- |

| Правила совместной подвески проводов ВЛ 0,4 кВ и линий электросвязи |
| --- |
|  | ГПО «Белэнерго» Минск |

Ключевые слова: воздушная линия электропередачи, линии электросвязи, линии проводного вещания, волоконно-оптическая линия связи, правила.

Предисловие

Правила совместной подвески проводов воздушных линий  электропередачи напряжением 0,4 кВ и линий электросвязи, далее Правила, разработаны в соответствии с Техническим заданием, утвержденным ГПО «Белэнерго», и согласованным с Минэнерго РБ, Министерством связи и информатизации РБ.

Настоящие Правила распространяются на воздушные линии электропередачи переменного тока напряжением 0,4кВ, выполняемые с применением  изолированных или неизолированных проводов и обязательны к соблюдению всеми организациями Минэнерго РБ, а также организациями иных Министерств и ведомств, субъектами хозяйствования, в случаях использования ВЛ 0,4 кВ для подвески кабелей электросвязи и проводов радиотрансляционных сетей.

1 РАЗРАБОТАН НИ и ПИ РУП «Белэнергосетьпроект»

2	УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В  ДЕЙСТВИЕ указанием Государственного производственного объединения «Белэнерго»

3	ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Настоящий   стандарт   организации   не   может   быть   тиражирован   и распространен без разрешения ГПО «Белэнерго»

Издан на русском языке

СОДЕРЖАНИЕ

| 1 | Область применения | 1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Термины и определения. | 1 |
| 3 | Принятые основные обозначения и сокращения | 1 |
| 4 | Совместная подвеска проводов ВЛ с КСМ и проводами ЛПВ | 2 |
|  | 4.1 Общая часть | 2 |
|  | 4.2 Совместная подвеска изолированных проводов ВЛ (ВЛИ) с КСМ и проводами ЛПВ | 4 |
|  | 4.3 Совместная подвеска неизолированных проводов ВЛ с КСМ и проводами ЛПВ | 4 |
| 5 | Подвеска волоконно-оптических кабелей связи на ВЛ |  |

СТАНДАРТ ГПО «БЕЛЭНЕРГО»

Дата введения

1 Область применения

Настоящие Правила разработаны в соответствии с [1] и являются обязательными при проектировании совместной подвески проводов ВЛ 0,4кВ и кабелей, проводов линий электросвязи.

Другими ведомствами и организациями республики СТП может быть использован по согласованию с Минэнерго РБ.

2 Термины и определения

Воздушная линия электропередачи напряжением 0,4 кВ – устройство для передачи и распределения электроэнергии по изолированным или неизолированным проводам, расположенным на открытом воздухе и прикрепленным при помощи изоляторов и арматуры к опорам или кронштейнам и стойкам на инженерных сооружениях.

Линия электросвязи; линия связи: Линия передачи, физическая цепь и линейно-кабельные сооружения электросвязи [3, 4].

Физическая цепь: Металлические провода или оптические волокна, образующие направляющую среду для передачи сигналов электросвязи [4].

Волоконно-оптическая линия связи – линия электросвязи, в качестве среды передачи использующая оптические волокна.

Кабельная линия связи – линия электросвязи, в качестве среды передачи использующая кабели связи с металлическими проводами.

Линии проводного вещания – линии электросвязи, в качестве среды передачи использующая изолированные и неизолированные провода.

3 Принятые основные обозначения и сокращения

| ВЛ | –воздушная линия электропередачи напряжением 0,4 кВ, |
| --- | --- |
| СИП | –самонесущие изолированные провода ВЛ, |
| ВЛИ | –воздушная линия электропередачи напряжением до 1кВ с применением самонесущих изолированных проводов, |
| ЛПВ | –линии проводного вещания, |
| ЛС | –линия электросвязи, |
| ВОЛС-ВЛ | –волоконно-оптическая линия связи на воздушных линиях электропередачи, |
| ВОК | –волоконно-оптический кабель, |
| ОКСН | –оптический кабель самонесущий неметаллический, |
| ОКНН | –оптический кабель неметаллический, прикрепляемый или навивной на грозозащитный трос или фазный провод. |
| КСМ | –кабель связи с металлическими проводниками |

4 Совместная подвеска проводов ВЛ с КСМ и проводами ЛПВ

4.1 Общая часть

Совместная подвеска проводов ВЛ с КСМ и проводами ЛПВ выполняется, в обязательном порядке, на основании проектной документации, согласованной с владельцами используемых ВЛ.

4.2 Совместная подвеска изолированных проводов ВЛ (ВЛИ) с КСМ и проводами ЛПВ

4.2.1 Совместная подвеска ВЛИ с КСМ допускается при выполнении следующих требований:

    - нулевая жила СИП должна быть изолированной;

    - расстояние от СИП до подвесного КСМ в пролете и на опоре ВЛИ должно быть не менее 0,5м;

    - каждая опора ВЛИ должна иметь заземляющее устройство, при этом сопротивление заземления должно быть не более 10 Ом;

    - на каждой опоре ВЛИ должно быть выполнено повторное заземление PEN-проводника;

    - несущий канат кабеля связи вместе с металлическим сетчатым наружным покровом кабеля должен быть присоединен к заземлителю каждой опоры отдельным самостоятельным проводником (спуском).

4.2.2 Совместная подвеска ВЛИ с изолированными и неизолированными проводами ЛПВ допускается при выполнении следующих требований:

- номинальное напряжение ВЛИ должно быть не более 400 В;

- номинальное напряжение ЛПВ должно быть не более 360 В;

- расчетное механическое напряжение в проводах ЛВП, расстояния от нижних проводов ЛПВ до земли, между цепями и их проводами должны соответствовать требованиям действующих правил [2];

- провода ВЛИ должны располагаться над проводами ЛПВ, при этом расстояние по вертикали от СИП до верхнего провода ЛПВ независимо от их взаимного расположения должно быть не менее 0,5м на опоре и в пролете. Провода ВЛИ и ЛПВ рекомендуется располагать по разным сторонам опоры.

4.3 Совместная подвеска неизолированных проводов ВЛ с КСМ и проводами ЛПВ

Совместная подвеска на общих опорах неизолированных проводов ВЛ с неизолированными проводами ЛПВ и КМС не допускается.

На общих опорах допускается совместная подвеска неизолированных проводов ВЛ и изолированных проводов ЛПВ при выполнении следующих требований:

- номинальное напряжение ВЛ должно быть не более 400 В;

- номинальное напряжение ЛПВ должно быть не более 360 В;

- расстояние от нижних проводов ЛПВ до земли, между цепями ЛВП и их проводами должно соответствовать требованиям действующих правил [2];

- неизолированные провода ВЛ должны располагаться над проводами ЛПВ, при этом расстояние по вертикали от нижнего провода ВЛ до верхнего провода ЛПВ должно быть на опоре не менее 1,5м, а в пролете – не менее 1,25м; при расположении проводов ЛПВ на кронштейнах это расстояние принимается от нижнего провода ВЛ, расположенного на той же  стороне, что и провода ЛПВ.

5 Подвеска волоконно-оптических кабелей связи на ВЛ

Совместная подвеска проводов ВЛ с ВОК выполняется, в обязательном порядке, на основании проектной документации, согласованной с владельцами используемых ВЛ.

На опорах ВЛ (ВЛИ) допускается подвеска волоконно-оптических кабелей связи:

- неметаллических самонесущих (ОКСН);

- неметаллических, навиваемых на неизолированные провода или жгут СИП (ОКНН).

Все линейные элементы ВОЛС-ВЛ должны соответствовать условиям работы ВЛ.

При сооружении вводов ОК  на регенерационные пункты и узлы связи энергообъектов на отдельных самостоятельных опорах конструктивное выполнение и требования к параметрам и характеристикам вводов определяются в проекте.

Линейные элементы ВОЛС-ВЛ, включая вводы ОК на регенерационные пункты, узлы связи энергообъектов должны проектироваться на те же климатические условия, что и ВЛ, на которой эта ВОЛС размещается.

Оптические кабели, размещаемые на опорах ВЛ, должны удовлетворять требованиям:

- механической прочности;

- термической стойкости;

- влагостойкости, стойкости к перепадам температуры окружающего воздуха.

Механические расчеты опор ВЛ (ВЛИ) с ОКСН и ОКНН должны производиться для исходных условий, указанных в 2.4.8 [1].

Опоры ВЛ, на которых подвешивают ОК, и их закрепления в грунте должны быть рассчитаны с учетом дополнительных нагрузок, возникших при этом.

Расстояние от низшей точки подвешиваемого ОКСН до поверхности земли в населенной и ненаселенной местностях должно быть не менее 5м.

Расстояние между проводами ВЛ 0,4 кВ и ОКСН на опоре и в пролете должно быть не менее 0,4м.

Оптические кабели ОКНН (при навивке их на фазный провод) следует проверять по допустимому нагреву наибольшим рабочим током линии, а также током короткого замыкания.

Соединение строительных длин ОК выполняется в специальных соединительных муфтах, которые размещаются на опорах ВЛ.

В случае применения ОКНН соединительные муфты могут располагаться в повиве.

Высота расположения соединительных муфт на опорах ВЛ должна быть не менее 5м от основания опоры.

К опорам ВЛ, на которых размещаются соединительные муфты ОК, должен быть обеспечен  в любое время года подъезд специальных транспортных средств со сварочным и измерительным оборудованием.

На опорах ВЛ при размещении на них муфт ОК дополнительно должны быть нанесены следующие постоянные знаки:

- условное обозначение ВОЛС;

- номер соединительной муфты.

# Библиография

| [1] | Правила устройства электроустановок, 6 издание, переработанное и дополненное, 2006 г |  |
| --- | --- | --- |
| [2] | Правила строительства и ремонта воздушных линий связи и радиотрансляционных сетей. Часть I. Строительство и ремонт воздушных линий связи и радиотрансляционных сетей (с дополнениями и изменениями от 1978г.) |  |
| [3] | Закон Республики Беларусь «Об электросвязи» от 19 июля 2005г № 45-3 |  |
| [4] | СТБ 1343-2007 Единая сеть электросвязи Республики Беларусь Термины и определения Минск, 2007г. |